Приложение 1

«2.4.2. Котельная МУП «Южный» Рубцовского района

Краткое описание котельной: Здание находится в удовлетворительном состоянии, имеется склад для угля, вмещает 30 тонн угля.

Котельная осуществляет реализацию тепловой энергии  на следующие объекты: Администрация Рубцовского района, гаражи, редакция газеты "Хлебороб Алтая", Прокуратура Рубцовского района, Управление по агропромышленному комплексу Администрации Рубцовского района, Администрации Рубцовского района, ООО КБ "Алтайкапиталбанк", ПФ г. Рубцовск, Росинкас

      - Структура основного оборудования котельной

- Котел в легкой обмуровке КВр-07-95

- Насос КМ80-65-160

- Насос КМ-80-65-160 8С 39

- Решетка металлическая

- Дымосос одностороннего всасывания

- Котел водогрейный КВр-0,63

- Дымосос ДН-3,5/1500, левое вращение

- Котел водогрейный (в комплекте с электровентилятором) КВр-1,2 Сибирь-12М.;

2.4.2.2. Параметры установленной тепловой мощности котельной

Параметры установленной тепловой мощности котельной: мощность котельной 2,33 Гкал/час, общий объем выработки в год 496,29 Гкал.;

2.4.2.3.Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной  составляет 421,8 Гкал;

2.4.2.4.Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды

Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды  составляет 33,89 Гкал;

2.4.2.5. Срок ввода в эксплуатацию оборудования котельной

Срок ввода в эксплуатацию оборудования котельной:

- Котел в легкой обмуровке КВр-07-95- 2021 год;

- Котел водогрейный КВр-0,63- 2014 год;

- Котел водогрейный (в комплекте с электровентилятором) КВр-1,2 Сибирь-12М.-2021 год.;

2.4.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Способ регулирования отпуска тепловой энергии производится за счет температур наружного воздуха и количества сжигаемого топлива.

2.4.2.7.Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования составляет 60%.

2.4.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети котельной

Способы учета тепла – тепловые счетчики стоят в здании Пенсионного фонда и ООО КБ «Алтайкапиталбанк», в самой котельной счетчик учета тепла отсутствует.

2.4.2.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств котельной

Характеристика водоподготовки – подпитку системы отопление оказывает МУП «Рубцовский водоканал».

2.4.2.10. Статистика отказов и восстановления оборудования котельной

Статистика отказов и восстановления оборудования котельной – за 2020-2021 г.г. отказов в работе оборудования не было, техническое обслуживание оборудования  ведется в штатной режиме.

2.4.2.11. Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной – отсутствуют предписания;

2.4.2.12 Проектный и установленный режим топливный режим котельной

Техническая документация  в МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края отсутствует, в виду того, что запуск котельной приходится на 1977 год, документация утрачена.

2.4.3.Котельная Войсковой части 6720 войск национальной гвардии РФ

Водогрейная котельная, расположена по адресу: г. Рубцовск, ул. Багратиона, 9, предназначена для теплоснабжения объектов военного городка войсковой части 6720. Тип топлива – каменный уголь. Год ввода в эксплуатацию -1972

Тепловая схема

Контур теплоснабжения:

- зависимая схема, закрытая, двухтрубная;

- теплоноситель — вода.

Исходная вода под давлением вводится в здание из системы питьевого водопровода по одному трубопроводу Ду76, далее вода параллельными потоками поступает:

- в подпиточный насос;

- в расширительный бак.

Расширительный бак является атмосферным и имеет антикоррозионное покрытие. Вода из бака поступает во всасывающий коллектор сетевых насосов.

Подпиточный насос подает воду под давлением:

- в сетевой контур. Вода поступает во всасывающий коллектор сетевых насосов.

Вода, циркулирующая в теплообменнике, нагревается паром, вырабатываемом в котле и образованного путем передачи тепловой энергии от сжигаемого топлива.

Компенсация теплового расширения воды в контуре обеспечена за счет применения расширительного бака.

Сетевой контур

Обратная вода сетевого контура поступает из тепловой сети в здание котельной, проходит очистку в грязевике, далее подается через фильтры ФМФ в сетевые насосы. Далее вода поступает в теплообменники.

В качестве защиты от превышения давления воды в сетевом контуре предусматривается установка предохранительных клапанов.

Все трубопроводы в верхних точках снабжены автоматическими устройствами отвода воздуха.

Все оборудование и трубопроводы снабжены устройствами для отвода рабочей среды в дренаж.

Воздушный тракт

Воздух забирается дутьевым вентилятором ВД-8 из помещения котельной круглогодично.

Под напором от дутьевого вентилятора воздух поступает в воздушный короб котла.

С целью регулировки расхода воздуха предусмотрена установка МЭО. Решение об открытии шиберов дутьевого вентилятора принимает начальник смены на основании данных температуры наружного воздуха.

Напор, создаваемый вентилятором, рассчитан на преодоление аэродинамического сопротивления воздуховодов, колосниковой решетки и слоя топлива.

Газовый тракт

Продукты сгорания, образующиеся в топочной камере, отводятся в выпускное окно топки, проходят последовательно конвективные поверхности нагрева и выходят из котла. Далее уходящие газы двигаются по газоходу к устройству газоочистки ЦН15-600х4УП. Устройство газоочистки представляет собой инерционный золоуловитель, где происходит сепарация твердых частиц, уносимых из котла. Из золоуловителя очищенные газы поступают в дымосос Дн-10×1000 и перемещаются в общий газоход. По общему газоходу продукты сгорания поступают в дымовую трубу, с помощью которой попадают в атмосферу.

Дымосос рассчитан на обеспечение разряжения в топочной камере в пределах 20-100 Па и преодоление аэродинамического сопротивления газового тракта котла, золоуловителя, газоходов, и дымовой трубы.

Дымовая труба высотой 31,5 м и предназначена для рассеивания вредных выбросов в атмосфере.

Схема топливоподачи

Снабжение топливом котельной осуществляется автотранспортом. Площадка открытого склада обеспечивает возможность хранения топлива из расчета 2100т (2625м3), что превышает расход топлива котельной более 7 суток.

В котельной топливо размещается в угольном бункере и подается через систему углеподачи в бункеры котлов. Из расчета не более одной смены работы, при этом обеспечивается свободный проход вдоль фронтов котлов не менее 1,5м..

В топку котла топливо подается механизированным способом с помощью ПТЛ-400.

Схема шлакозолоудаления

Расчетный выход шлакозоловых отходов при максимально зимнем режиме составляет не более 300 кг/ч, в том числе:

- с уносом –50 кг/ч;

- со шлаком –250 кг/ч.

Из котла шлак удаляется механизировано, системой ШЗУ. В процессе работы при накоплении шлака на колосниковой решетке оператор (машинист) при выключенном дутьевом вентиляторе и работающей вытяжной вентиляции механически переворачивает колосниковую решетку. Далее оператор (машинист)осуществляет сброса шлака через загрузочное окно в рабочую зону (тоннель ШЗУ) под котлом.

Из золоуловителя зола удаляется вручную, через течку в нижней части устройства.

Удаление шлака из котельной предусмотрено с помощью автомобиля в золошлакоотвал.

Объекты войсковой части 6720, потребляющие тепловую энергию представлены в таблице №1

| № п/п | Наименование недвижимого имущества | Площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Количество тепловой энергии, Гкал/год | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штаб | 3839,4 | 1961 | 2119,35 | 3 |
| 2 | Казарма (БОН на бронетранспортерах и автомобилях) | 2476 | 1961 | 1366,75 | 3 |
| 3 | Казарма (БОН на автомобилях) | 4885,3 | 1969 | 2696,69 | 4 |
| 4 | Казарма РМО | 2476 | 1961 | 1366,75 | 3 |
| 5 | Котельная | 947,6 | 1971 | 523,08 | 3 |
| 6 | Столовая | 1596,2 | 1960 | 811,1 | 1 |
| 7 | Баня | 145,9 | 1971 | 80,54 | 1 |
| 8 | КПП | 106 | 1969 | 58,51 | 1 |
| 9 | Медицинский пункт | 839,1 | 1969 | 1520,11 | 2 |
| 10 | Штаб | 4565 | 1969 | 2438,23 | - |
| 11 | Караульное помещение | 765 | 1974 | 453,25 | - |
| 12 | Мастерская ТЭЧ | 1600 | 1989 | 824,3 | - |
| 13 | Склад | 869 | 1977 | 479,27 | - |
| 14 | КТП | 870 | 1981 | 479,27 | - |
| 15 | Хранилище техники | 2900 | 1970 | 1629,83 | - |
| 16 | Аккумуляторная | 911 | 1982 | 500,28 | - |
| 17 | Мастерские | 115 | 1975 | 60,73 | - |
| № п/п | Наименование | Протяженность | Год ввода | Потери, Гкал/год | - |
| 1 | Тепловая сеть | 1552,15 | 1967 | 1747,6 | - |

2.4.3.1.Структура основного оборудования котельной

Структура основного оборудования котельной по состоянию на 2021г.

В котельной установлено:

- три котла ДКВР 4/13 в тяжелой обмуровке;

Один котел в работе, два котла в резерве.

-  два сетевых насоса;

- три подпиточных насоса;

- два насоса подпитки тепловой сети;

- насос ГВС

- бак расширительный;

- два бака запаса воды;

- один грязевик тепловой сети Ду150;

- труба дымовая ДУ 1200 х31500 мм.;

- три циклона ЦН15-600х4УП;

- три дымососа Дн 10 (22кВт х 1000об/мин.);

- три дутьевых вентилятора ВД-8.

Котлы паровые, двухбарабанные, вертикально - водотрубные, с естественной циркуляцией, паропроизводительностью 4,0 тн/ч, изготовлены в 1977 году ОАО "Бийский котельный завод" и эксплуатируется с 2003 года. Котлы предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара для технологических целей предприятий различных отраслей промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Котлы оборудованы полумеханизированной топкой для слоевого сжигания твердого топлива с пневмомеханическими забрасывателями.

Характеристика котельного оборудования по состоянию на 2021г.

Таблица №2 – характеристика котла ДКВР-4-13 №1, зав.№6641, рег. №343

| Тип котла | ДКВР-4-13 |
| --- | --- |
| Завод – изготовитель | ОАО "Бийский котельный завод" |
| Объект, на котором расположен котел | Котельная войсковой части 6720 |
| Заводской номер | 6641 |
| Регистрационные номер | 343 |
| Год изготовления | 1968 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1997 |
| Расчетное давление кгс/см2 | 13,0 |
| Рабочее давление разрешенное, кгс/см2 | 13,0 |
| Паропроизводительность, тн/ч | 4,0 |
| Рабочая среда | Насыщенный пар |

Таблица №3 – характеристика котла ДКВР-4-13 №2, зав.№9545, рег. №359

| Тип котла | ДКВР-4-13 |
| --- | --- |
| Завод – изготовитель | ОАО "Бийский котельный завод" |
| Объект, на котором расположен котел | Котельная войсковой части 6720 |
| Заводской номер | 9545 |
| Регистрационные номер | 359 |
| Год изготовления | 1977 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2003 |
| Расчетное давление кгс/см2 | 13,0 |
| Рабочее давление разрешенное, кгс/см2 | 13,0 |
| Паропроизводительность, тн/ч | 4,0 |
| Рабочая среда | Насыщенный пар |

Таблица №4 – характеристика котла ДКВР-4-13 №3, зав.№9545, рег. N359

| Тип котла | ДКВР-4-13 |
| --- | --- |
| Завод – изготовитель | ОАО "Бийский котельный завод" |
| Объект, на котором расположен котел | Котельная войсковой части 6720 |
| Заводской номер | 9538 |
| Регистрационные номер | 360 |
| Год изготовления | 1977 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2005 |
| Расчетное давление кгс/см2 | 13,0 |
| Рабочее давление разрешенное, кгс/см2 | 13,0 |
| Паропроизводительность, тн/ч | 4,0 |
| Рабочая среда | Насыщенный пар |

Таблица №5 - Характеристика насосного оборудования

| Характеристика насоса | Номер | Марка | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос питания котлов | 1 | GRUNDFOS CR15-12 | Номинальная подача - 17 м 3 /ч; Номинальный напор – 136 м. Номинальная мощность -11 кВт |
| Насос питания котлов | 2 | ЦНСГ 38-176 | Номинальная подача - 38 м 3 /ч; Номинальный напор – 176 м. Номинальная мощность -30 кВт |
| Насос питания котлов | 3 | GRUNDFOS CR15-12 | Номинальная подача - 17 м 3 /ч; Номинальный напор – 136 м. Номинальная мощность -11 кВт |
| Сетевой насос | 1 | NB 80-200 | Макс. расход - 181 м³/час; Макс. давление -16 кгс/см2 Номинальная мощность -37 кВт |
| Сетевой насос | 2 | NB 80-200 | Макс. расход - 181 м³/час; Макс. давление -16 кгс/см2 Номинальная мощность -37 кВт |
| Насос тепловой сети | 1 | GRUNDFOS CR15-03 | Номинальная подача - 15 м 3 /ч; Макс. давление -16 кгс/см2 Номинальная мощность -3 кВт |
| Насос тепловой сети | 2 | GRUNDFOS CR15-03 | Номинальная подача - 15 м 3 /ч; Макс. давление -16 кгс/см2 Номинальная мощность -3 кВт |
| Насос тепловой сети | 1 | GRUNDFOS CR20-03 | Номинальная подача - 20 м 3 /ч; Макс. давление -16 кгс/см2 Номинальная мощность -5 кВт |

Тягодутьевое оборудование

- три циклона ЦН15-600х4УП;

- три дымососа ДН-10 (22кВт х 1000об/мин.);

- три дутьевых вентилятора ВД-8.

2.4.3.2.Характеристика водоподготовки

Водоподготовка подпиточной воды включает в себя умягчение жесткой воды в натри-катионитовых фильтрах и удаление агрессивных газов, кислорода и свободной углекислоты, в вакуумных деаэраторах.

Вода из городского водопровода мимо или через повысительные насосы холодной воды поступает на охладитель рабочей жидкости. Затем на подогреватель сырой воды (I ступень ХВО) /12/. Нагревается до температуры не выше 40 С и поступает в натрий-катионитовый фильтр /1/. Повышение воды выше 40 С вызывает коксование сульфоугля, что снижает его обменные способности. Умягченная вода после фильтра /1/ поступает на подогреватель химочищенной воды II ступени /13/, где нагревается до температуры 70-80 С, а затем подается на вакуумные деаэраторы /6,7/. Де аэрированная умягченная вода свободно сливается в баки подпиточной воды /10/. Смотри схему.

Натрий-катионитовый фильтр представляет собой вертикальные цилиндрические напорные баки, работающие с давлением выше атмосферного. Нижняя часть фильтра заполнена слоем бетона, на котором расположено нижнее дренажное устройство.

Дренажное устройство предназначено для равномерного распределения поступающей воды по всей площади фильтра. Оно состоит из коллектора с системой дренажных трубок со щелями, щели которых меньше диаметра наименьших зерен сульфоугля /катионита/.

Выше дренажного устройства располагается катионит /сульфоуголь/ высотой 2,2м.

В верхней части фильтра расположено распределительное устройство для воды и солевого раствора. Оно предназначено для равномерного распределения воды и солевого раствора по всей поверхности сульфоугля.

Фильтр имеет два лаза: верхний – для загрузки катионита и для доступа во внутрь фильтра; и нижний – для ревизии нижней дренажной системы.

Катионитовые фильтры обвязаны трубопроводами с арматурой и измерительными приборами – расходомерами, манометрами, термометрами, устройствами для отбора проб воды.

К вспомогательному оборудованию водоподготовки относится устройство для подготовки раствора соли, необходимого для регенерации фильтра, устройство ''мокрого хранения'' соли, перекачивающие солевые насосы, бак мерник. бак подсоленной воды, солерастворитель.

включает в себя два фильтра, бак солевого раствора и солерастворитель.

2.4.3.3.Параметры установленной тепловой мощности котельной

Параметры установленной тепловой мощности котельной, ограничения тепловой мощности, параметры располагаемой тепловой мощности, объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельной в 2021г., среднегодовая загрузка оборудования котельной в 2021г. представлены в таблице.

| № п/п | Показатель | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество котлов | шт. | 3 |
| 2 | Установленная мощность котельной | МВт | 8,10 |
|  |  | Гкал/час | 6,90 |
| 3 | Расчетная производительность котельной | МВт | 4,8 |
|  |  | Гкал/час | 4,06 |
| 4 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/час | 0,00 |
| 5 | Число часов использования установленной мощности | ч | 5112 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  |
|  | Всего: | МВт | 2,62 |
|  |  | Гкал/час | 2,13 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | на отопление | МВт | 2,52 |
|  |  | Гкал/час | 2,11 |
|  | на горячее водоснабжение | МВт | 0,10 |
|  |  | Гкал/час | 0,02 |
| 7 | Годовая выработка тепла | Гкал/год | 13393,44 |
|  | в том числе: отопление |  | 12882,24 |
|  | ГВС |  | 511,2 |
|  | технологическое теплоснабжение |  | 0,00 |
|  | собственные нужды котельной |  | 245,63 |
| 8 | Часовой расход топлива |  |  |
|  | натурального | кг/час | 375 |
|  | условного | кг.у.т./час | 279,85 |
| 9 | Годовой расход топлива |  |  |
|  | натурального | тонн/год | 1917,00 |
|  | условного | т.у.т./год | 1420,00 |
| 10 | Годовой расход воды | м3/год | 3564,00 |
| 11 | Установленная мощность токоприемников |  | 212 |
|  | Силовое оборудование | кВт | 177,00 |
|  | Освещение | кВт | 35,00 |
| 12 | Расчетная мощность токоприемников |  | 250,00 |
|  | Силовое оборудование | кВт | 200,00 |
|  | Освещение | кВт | 50,00 |
| 13 | Годовое потребление электрической энергии без применения ЧРП | тыс.кВтч/год | 1357,23 |
|  | Годовое потребление электрической энергии при применении ЧРП на всех привадах | тыс.кВтч/год | 904,82 |
| 14 | Число смен в сутки |  | 2 |
| 15 | Общая численность работающих | чел. | 44 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | ИТР | чел. | 5 |
| 16 | Удельный расход для получения тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1 МВт отпущенного тепла |  |  |
|  | -топлива | кг.у.т./МВт | 295,83 |
|  | -воды | м3/МВт | 0,742 |
|  | -эл.энергии | кВт/МВт | 280,76 |
|  | -эл.энергии при применении ЧРП | кВт/МВт | 188,5 |
|  | - человеко-часов | чел.-ч/МВт | 8,20 |
| 17 | Удельный расход для получения тепловой энергии на ГВС на 1 МВт отпущенного тепла |  |  |
|  | -топлива | кг.у.т./МВт | 2,98 |
|  | -воды | м3/МВт | 0,15 |
|  | -эл. энергии | кВт/МВт | 3,15 |
|  | -эл. энергии при применении ЧРП | кВт/МВт | 1,07 |
|  | - человеко-часов | чел.-ч/МВт | 3,12 |

2.4.3.4.Способ регулирования отпуска тепловой энергии

Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественно-количественное регулирование заключается в регулировании отпуска теплоты путем одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя: Т1= var, G = var.

Температурный график

| температуры теплоносителя на входе и на выходе в зависимости от температуры наружного воздуха по котельной (ДКВР 4/13 войсковой части 6720) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура теплоносителя |  | Температура наружного воздуха | Температура теплоносителя |  | Температура наружного воздуха | Температура теплоносителя |  |
|  | На выходе из котельной | На входе в котельную |  | На выходе из котельной | На входе в котельную |  | На выходе из котельной | На входе в котельную |
| +8 | 36 | 32 | -10 | 61 | 48 | -28 | 83 | 63 |
| +7 | 38 | 33 | -11 | 63 | 49 | -29 | 85 | 64 |
| +6 | 39 | 34 | -12 | 64 | 50 | -30 | 85 | 64 |
| +5 | 40 | 34 | -13 | 65 | 51 | -31 | 87 | 66 |
| +4 | 42 | 36 | -14 | 66 | 52 | -32 | 88 | 68 |
| +3 | 44 | 36 | -15 | 68 | 52 | -33 | 89 | 71 |
| +2 | 45 | 37 | -16 | 69 | 53 | -34 | 90 | 72 |
| +1 | 46 | 39 | -17 | 70 | 54 | -35 | 91 | 73 |
| 0 | 48 | 40 | -18 | 71 | 55 | -36 | 93 | 74 |
| -1 | 49 | 41 | -19 | 72 | 56 | -37 | 93 | 74 |
| -2 | 51 | 41 | -20 | 73 | 57 | -38 | 95 | 76 |
| -3 | 52 | 42 | -21 | 75 | 57 | -39 | 95 | 76 |
| -4 | 53 | 43 | -22 | 76 | 58 | -40 | 96 | 77 |
| -5 | 54 | 44 | -23 | 77 | 58 | И НИЖЕ |  |  |
| -6 | 56 | 44 | -24 | 78 | 59 |  |  |  |
| -7 | 58 | 46 | -25 | 79 | 60 |  |  |  |
| -8 | 59 | 47 | -26 | 80 | 60 | -40 | 96 | 77 |
| -9 | 60 | 48 | -27 | 81 | 61 |  |  |  |

2.4.3.5. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети котельной

Способ учета тепла, отпущенного в тепловую сеть – расчетный (прибор учета отсутствует)э

2.4.3.6. Статистика отказов и восстановления оборудования котельной

Отказы в работе оборудования за 2020-2021 год не происходили.

2.4.3.7. Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной – отсутствуют.

2.4.3.8. Проектные и установленные топливные режим котельной

Расчет нормативных величин удельных расходов условного топлива на производство тепловой энергии произведен в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минпромэнерго от 04.10.2005 г. № 268.

Расчет произведен, исходя из данных базового периода по расходу натурального топлива (прирокаменного угля) и загрузке оборудования, для водогрейных котлов ДВРК 4-13 (ст. №№ 1 – 3), фактически находящихся в работе.

КПД (брутто) котлов при номинальной и частичной нагрузке, нормативная доля расхода тепловой энергии на собственные нужды (dсн = 2,75%) приняты согласно данным режимной наладки, произведенной в 2009 году, и составленным в результате наладки режимным картам котлов.

Ежемесячная выработка и отпуск тепловой энергии с коллекторов определены расчетным путем ввиду отсутствия приборов учета. Котлы оборудованы экономайзером, вследствие этого, согласно п. 42 Методики, введен поправочный коэффициент (К2 = 1,035), нерасчетных видов топлива при его эксплуатации не используется (К3 = 1). Расчет нормативов удельного расхода условного топлива на 2020 год котельной войсковой части 6720, выполненный для каждого месяца согласно данным нормативно-технической документации

| Показатель | Значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |
| Котельная в/ч 6720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 1419,2 | 1571,7 | 1555,3 | 1103,7 | 431,5 | 329,4 | 197,3 | 270 | 516,1 | 796,9 | 1355,5 | 1992,8 | 11516,3 |
| Удельный Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг. у. т./час. | 279,86 | 279,85 | 279,84 | 279,83 | 279,82 | 279,82 | 279,81 | 279,82 | 2798,3 | 279,84 | 279,85 | 279,86 | 279,84 |

Расчетный среднегодовой норматив удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельной в/ч 6720 на 2021 год составляет 279,84 кг. у. т./час

| Часовой расход топлива |  |  |
| --- | --- | --- |
| натурального | кг/час | 375 |
| условного | кг.у.т./час | 279,85 |
| Годовой расход топлива |  |  |
| натурального | тонн/год | 1917,00 |
| условного | т.у.т./год | 1420,00 |

Приложение 2

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2–	Целевые значения ключевых показателей ООО «ЭнергоРесурс»

| № п/п | Целевые значения ключевых показателей | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценвой зоне теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных работ в центролизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | дней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения | доли ед. | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 5 | Доля бесхозных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а так же отсутствие применения санкций, предусмотренных КодексомРоссийской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательстваРоссийской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Россий ской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. | отсут. |
| 8 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Привлечение инвестиций в сфере теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | количество прекращений подач тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество прекращений подач тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела азрешенных отклонений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.3– Целевые значения ключевых показателей МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края

| № п/п | Целевые значения ключевых показателей | Едмизм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизация объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения. | дней | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения | Доли ед. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 5 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабджения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 68 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а так же отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | - | отсутс | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут |
| 8 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения* | Тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений в тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений; | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.4– Целевые значения ключевых показателей Войсковой части 6720 войск национальной гвардии РФ

| № п/п | Целевые значения ключевых показателей | Едмизм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизация объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения. | дней | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения | Доли ед. | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 5 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабджения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а так же отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | - | отсутс | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут | отсут |
| 8 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения* | Тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений в тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений; | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2–	Индикаторы развития систем теплоснабжения ООО «ЭнергоРесурс»

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2008 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т//Гкал | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 | 181,89 |
| 2 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 4 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| 5 | доля тепловой энерги, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей велечине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета,в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 86,7 | 86,8 | 88,2 | 88,9 | 89,5 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 8 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетй (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализациипроектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для поселения , городского округа, города федерального значения) | доли ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год к общей установленнрой мощности источника тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабженипя) (для послеления, городского округа, города федерального значения) | доли ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.3 – Индикаторы развития систем теплоснабжения МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход условного топливо за единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | Кг у т /Гкал | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | М2/Гкал/ч | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 5 | Доля тепловой энергии, выработанная в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Г у.т./кВт/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 88,5 | 89,4 | 90,3 | 91,2 | 92,1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 8 | Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей ( для каждой системы теплоснабжения) | лет | 21,96 | 22,62 | 23,29 | 23,95 | 24,61 | 25,27 | 25,93 | 26,60 | 27,26 | 27,92 | 28,58 | 29,24 | 29,90 | 30,57 |
| 9 | Отношений материальной характеристики тепловых сетей , реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для поселения, городского округа, города федерального значения) | Доли ед. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10 | Отношение условной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетных период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа и города федерального значения) | Доли ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3.4 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Войсковой части 6720 войск национальной гвардии РФ

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2008 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т//Гкал | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 | 279,84 |
| 2 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 3 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 4 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | доля тепловой энерги, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей велечине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета,в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетй (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 23,4 | 24,1 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,3 | 26,9 | 27,1 | 27,6 | 28,4 | 28,9 | 29,2 | 29,9 | 30,2 | 30,9 |
| 9 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализациипроектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для поселения , городского округа, города федерального значения) | доли ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год к общей установленнрой мощности источника тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабженипя) (для послеления, городского округа, города федерального значения) | доли ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Таблица 1 - Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края на 2022-2035 годы

| Наименование мероприятий | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем инвестиций, тыс. руб. в ценах 2021 года без учета НДС | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетонирование пола угольного склада | 2022 | 2022 | 70 |  | 70 |
| Монтаж кровли угольного склада | 2022 | 2022 | 120 |  | 120 |
| Изготовление и монтаж бака запаса воды с насосом | 2022 | 2022 | 100 |  | 100 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 290 |

Таблица 2 - Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оборудования котельной и  тепловых сетей ООО «ЭнергоРесурс» на 2022-2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем инвестиций, млн.руб. в ценах 2022г. | 2022 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети , объект - Котельная - сушильный комплекс | 2022 | 2023 | 3,00 | 3,00 |  |
| 2 | Замена котла Гейзер 4мВт | 2024 | 2024 | 40,00 |  | 40,00 |
|  | Итого |  |  | 43 | 3 | 40 |

Приложение 4

Информация по объему полезного отпуска по системам теплоснабжения МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края

| Группа потребителей | Объем за 2019 год (Гкал) | Объем за 2020 год (Гкал) | Объем за 2021 год (Гкал) | Объем за 2022 год (Гкал) | Объем за 2023 год (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Бюджет | - | - | - | 615,02 | 615,02 |
| Население – всего в т.ч. | - | - | - | - | - |
| отопление |  |  |  | - | - |
| ГВС (заврытая система) |  |  |  | - | - |
| Прочие |  |  |  | 353,19 | 353,19 |
| Всего: |  |  |  |  |  |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |

Информация по объему полезного отпуска по системам теплоснабжения ООО «ЭнергоРесурс»

| Группа потребителей | Объем за 2019 год (Гкал) | Объем за 2020 год (Гкал) | Объем за 2021 год (Гкал) | Объем за 2022 год (Гкал) план | Объем за 2023 год (Гкал) план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Бюджет | 15882 | 11367 | 12526 | 12885 | 13362 |
| Население всего, в т.ч. | - | - | - | - | - |
| Отопление | - | - | - | - | - |
| ГВС (закрытая система) | - | - | - | - | - |
| Прочие | 27054 | 23006 | 14135 | 16924 | 16440 |
| Всего: | 42936 | 34373 | 26661 | 29809 | 29802 |
| Годовой расход топлива, м3 | 67472 | 46186 | 26260 | 28516 | 28075 |