Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по установке пожарных гидрантов на территории города Рубцовска | 43.22.11.140: Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками) | условная единица | 1 |

1.  Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска Алтайского края».

2. Информация о месте выполнения работ, являющихся предметом контракта: 658222, Алтайский край, г. Рубцовск:

- пересечение ул. Промышленной и ул. Цветочной;

- пересечение ул. Шевченко и пер. Алейского;

- ул. Лучистая – ул. Цветочная, 27;

- ул. Лучистая – ул. Кленовая, 27;

- ул. Кленовая, 49;

- ул. Лучистая - ул. Тихая, 27;

- ул. Тихая, 51;

- ул. Солнечная, 19;

- ул. Водная, 26;

- ул. Янтарная, 2;

- пересечение ул. Минской и ул. Циолковского;

- пересечение ул. Мечникова и ул. Таганрогской;

- ул. Троицкая, 10;

- ул. Красногорская, 14-16;

- ул. Третьяковская, 14-16;

- ул. Тракторная, 19.

3. Наименование объекта закупки: установка пожарных гидрантов на территории города Рубцовска Алтайского края (далее – работа).

4. Срок выполнения работ:

Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Контракта Сторонами;

Работы должны быть закончены в срок не позднее 15.10.2022.

5. Виды, объемы выполняемых работ:

Перечень и объём выполняемых работ представлен в сметной документации.

6. Требования к выполнению работ:

6.1. Требования к качественным характеристикам работ и безопасности:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Качество и технология выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, ТУ и других нормативных документов, действующей на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 53961-2010 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

6.2. Требования к технологиям и методам производства работ, к безопасности выполнения работ:

Подрядчик обязан поставить необходимые материалы, строительную технику, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. За свой счёт и на свой риск обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Строительные машины и механизмы, инвентарь и инструменты должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться в исправном состоянии. Запрещается оставлять работающие машины без надзора.

При проведении работ, затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обеспечивает сохранность имущества, находящегося на объекте, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение.

Восстановление или возмещение нанесенного ущерба в случае нанесения повреждений имуществу, находящемуся на объекте, Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ.

Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, материалами и иным инвентарем.

После заключения контракта получить технические условия на установку пожарных гидрантов к действующей водопроводной сети у Заказчика.

После заключения контракта согласовать проведение земляных работ с собственниками сетей в отношении участков местности, где предполагаются данные работы.

Установка гидрантов на водопроводной сети осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.006-75 «Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

Пожарные гидранты, перед приемкой в эксплуатацию, должны подвергнуться техническому осмотру и быть проверены на работоспособность, посредством пуска воды Результаты проверки отражаются в актах испытания пожарных гидрантов на водоотдачу. Указанные акты предоставляются Подрядчиком Заказчику вместе с актами выполненных работ.

После выполнения работ по установке пожарных гидрантов произвести промывку с дезинфекцией прилегающего участка сети трубопровода, отбор проб воды на анализ состава (цветность, мутность, остаточный хлор, микробиология, запах при 20град., при 60град.) а также восстановление покрытия дорожного (земельного) полотна, (асфальтобетона) в местах установки.

7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

7.1. Выполнить и сдать работы с качеством материалов соответствующим требованиям:

| № п/п | Наименование материалов | ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» |
| 2 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марка: 50 | ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» |
| 3 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм, 1000 мм, 1500 мм. Отклонения фактических размеров колодцев от номинальных не должны превышать: - по внутреннему диаметру опорных колец - ±5; - по высоте колец: стеновых - ±8; опорных - ±5; - по толщине стеновых и опорных колец, плит перекрытий и днищ - ±5; - по диаметру лазов и отверстий для трубопроводов - ±5. Отклонение положения отверстий и вырезов от проектного не должно превышать 5 мм | ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия» |
| 4 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 4 мм. | ГОСТ 32528-2013 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия» |
| 5 | Трубы полиэтиленовые диаметром: 100 мм | ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия |
| 6 | Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППР диаметром: 100 мм | ГОСТ 5525-88 Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия |
| 7 | Фланцы стальные давлением 1МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм, 200 мм | ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» |
| 8 | Гидрант пожарный (чугун) | ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 9 | Люк чугунный тяжёлый | ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия» |

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.

7.2. Технические требования к объекту установки: гидрант пожарный подземный  - ГОСТ Р 53961-2010 "Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные Общие технические требования. Методы испытаний". Предназначен для отбора воды на пожарные нужды, протекающей в системе холодного водоснабжения при температуре от 5 до 50гр. С и давлении до 1,0МПа (10кгс/см2.)

| - Основные технические данные | - Значение |
| --- | --- |
| - Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см 2), не более | - 1(10) |
| - Высота гидранта Н, мм | - 500-3500 мм - с интервалом 250 мм |
| - Масса гидранта, кг, не более | - 53 |
| - Изменение массы на каждые 250 мм высоты | - 6 |
| - Ход клапана, мм | - 24-30 |
| - Число оборотов штанги до полного открытия клапана | - 12-15 |
| - Гидравлическое сопротивление в гидранте при Н=1000 мм, с2м-5, не более | - 1,2 × 103 |
| - Изменение гидравлического сопротивления на каждые 250 мм высоты, с2м-5, не более | - 0,05 × 103 |

Гидрант пожарный состоит из следующих частей: корпус стальной, основание чугунное, клапан чугунный, ниппель разборно-резьбовой чугунный, штанга (нержавеющая сталь) с квадратной головкой.

Гидрант пожарный подземный должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные Общие технические требования. Методы испытаний» и признан годным для эксплуатации.

Качество пожарных гидрантов должно подтверждаться Сертификатом Соответствия с приложением и паспортом, где обязательна отметка ОТК (подпись и дата)

На каждом пожарном гидранте должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

наименование или товарный знак предприятия - изготовителя;

заводской номер;

высота гидранта;

внутренний диаметр корпуса, мм;

год выпуска;

Метод нанесения маркировки должен обеспечить ее сохранность в течении срока службы гидранта.

Открытая резьба и неокрашенные поверхности металлических деталей должны быть покрыты смазкой марки пресс-солидол ГОСТ 4366-76 — Смазка солидол синтетический. Технические условия.

В комплект гидранта должны входить комплектующие изделия, предусмотренные технической документацией на изделие, паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации или единый документ, их заменяющий.

Хранение и транспортирование гидрантов - при закрытом положении клапана.

8. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Гарантии качества распространяются на все виды работ. Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет 12 месяцев со дня подписания документа о приемке.

Гарантийный срок на товары (материалы), оборудование устанавливается в соответствии со сроками гарантий, установленных заводами-изготовителями.

Гарантийный срок эксплуатации гидранта – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Полный срок службы гидранта – не менее 10 лет.

В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в полном объеме, в срок, установленный заказчиком, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.