Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по капитальному ремонту (модернизации) тяговых подстанций городского электрического транспорта в г. Рубцовске | 33.14.11.000 услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратурой для электричества | условная единица | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Перечень и объём выполняемых работ представлен в сметной документации.

2. Информация о месте выполнения работ: Алтайский край, город Рубцовск, пер. Школьный, 4а (ТП-1), пр-т. Рубцовский, 42а (ТП-2), ул. Светлова, 29а (ТП-3), ул. Пролетарская, 133а (ТП-4).

3. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги (при необходимости):

3.1. Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным Заказчиком в сметной документации.

Подрядчик должен осуществить работы по  капитальному ремонту, строительно-монтажные и пусконаладочные работы и ввод распределительного устройства (далее – РУ) в эксплуатацию с использованием оборудования, указанного в таблице 1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно-технической и методологической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Типовые решения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по эксплуатации и безопасности эксплуатации РУ. Комплектация и конструктивные особенности решения должны обеспечивать монтаж в РУ Заказчика с минимальным применением специального инструмента, дополнительных материалов, а также без необходимости в получении персоналом дополнительной квалификации.

Основные технические параметры оборудования должны соответствовать, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Требуемые значения |
| --- | --- |
| Тип шкафа РУ | КСО-266, КВВО |
| 1. Условия размещения оборудования (категория размещения) | Внутри капитального здания с обогревом |
| 2. Комплектация решения | Типовой комплект адаптации |
| 3. Тип заменяемого выключателя | ВМП-10, ВМПЭ-10 |
| 4. Тип привода заменяемого выключателя | ПЭ-11, ПЭВ-14 |
| 5. Оперативное питание, В | 100-220 DC |
| 6. Функциональное назначение шкафа | ОЛ |
| 7. Номинальное напряжение, кВ | 6, 10 |
| 8. Номинальный ток, А, | 630 |
| 9. Номинальный ток отключения, кА | не менее 20 |
| 10. Ток электродинамической стойкости, кА | не менее 20 |
| 11. Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
| 12. Наибольший пик тока динамической стойкости, кА | не менее 51 |
| Выключатель |  |
| 1. Тип привода | Магнитная защелка |
| 2. Тип среды гашения дуги | Вакуум |
| 3. Номинальное напряжение, кВ | 6, 10 |
| 4. Номинальный ток, А | 630 |
| 5. Номинальный ток отключения, кА | не менее 20 |
| 6. Ток электродинамической стойкости, кА | не менее 20 |
| 7. Масса выключателя, кг | не более 27 |
| 8. Электрическое (переходное) сопротивление главных цепей выключателя, мкОМ | не более 40 |
| 9. Степень защиты оболочек (по ГОСТ 14254) | не менее IP40 |
| 10. Потребляемая мощность из сети привода при включении, ВА | не более 65 |
| 11. Ресурс по механической стойкости при номинальном токе, циклов «ВО» | не менее 50 000 |
| 12. Ресурс по коммутационной стойкости, циклов «ВО» | не менее 110 |
| 13. Наличие возможности включения в отсутствии оперативного питания с безопасного расстояния в соответствии с ГОСТ 14693-90 | да |
| 14. Климатическое исполнение и категория размещения | не менее У2 |
| 15. Возможность работы при допустимых температурных режимах без применения обогрева | да |
| 16. Уровень изоляции выключателя по ГОСТ 1516.3 | не менее «б» |
| 17. Собственное время отключения, мс | не более 20 |
| 18. Собственное время включения, мс | не более 32 |
| 19. Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов по ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.4.7 | да |
| 20. Дребезг контактов | отсутствует |
| 21. Количество блок контактов: нормально-разомкнутых - нормально-замкнутых - | от 0 до 6, в соответствии со схемой РЗиА от 0 до 6, в соответствии со схемой РЗиА |
| 22. Наличие самодиагностики и индикации аварий: обрыв в цепи управления приводом выключателя - короткое замыкание в цепи управления выключателем - | да да |
| 23. Возможность дистанционной передачи сигнала об аварии в диспетчерский пункт | да |
| 26. Возможность электрического включения выключателя при отсутствии оперативного питания | да |
| 27. Срок службы | не менее 30 лет |
| 28. Гарантийный срок эксплуатации | не менее 30 лет |
| Блокировки, фиксация и индикация (в соответствии с ГОСТ 12.2.007.4) |  |
| 1. Наличие электрической и механической блокировки не допускающей включение выключателя в промежуточном положении ВЭ | да |
| 2. Наличие электрической и механической блокировки не допускающей перемещение ВЭ при включенном положении выключателя | да |
| 3. Наличие блокировочного устройства тросикового типа универсального применения | да |
| 4. Наличие встроенной блокировки от повторных включений выключателя | да |
| 5. Наличие выносного указателя положения главных цепей выключателя на фасаде ВЭ | да |
| 6. Наличие электрической и механической блокировки не допускающей оперирование разъединителями при включенном выключателе | да |
| Вторичные цепи |  |
| 1. Наличие проводов заземления коммутационного модуля / модуля управления | да |
| 2. Наличие проводов подключения вторичных цепей | да |
| 3. Наличие комплекта подключения и прокладки вторичных цепей | да |
| Устройство РЗА |  |
| 1. Назначение | Реле максимального тока двухфазное микропроцессорное с индикацией |
| 2. Конструкция | Цифровое устройство релейной защиты с дополнительным питанием от токовых цепей |
| 3. Функции РЗА | ТО, МТЗ, ОЗЗ, АВР |

3.2. Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудования должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции. Копии указанных  документов должны быть представлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

3.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3.4. Все поставляемое для выполнения работы оборудование должно отвечать следующим требованиям:

- оборудование должно иметь декларацию либо сертификат о соответствия государственным стандартам;

- оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 12.2.007.0-75 (п.п.2.1, 3.1.6, 3.1.10, 3.2, 3.3, 3.47, 3.9).

- подрядчик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозийная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

4. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:

4.1. Все работы должны проводиться в строгом соответствии со СНиП, ПУЭ организацией, имеющей соответствующие допуски и разрешения, а также и другими действующими нормативными документами, регламентирующими деятельность при выполнении работ.

4.2. Работники подрядчика должны иметь допуски к работе в электроустановках до и выше 1000В.

4.3. При проведении демонтажных и монтажных работ исключить попадание посторонних предметов и пыли на токоведущие части оборудования.

4.4. Сварочные работы должны проводиться аттестованными электросварщиками с соблюдением правил пожарной безопасности.

4.5. Проведение электрических испытаний и измерений должны проводиться электролабораторией, зарегистрированной в Ростехнадзоре.

4.6. На вновь смонтированное оборудование должны быть установлены таблички с указанием изготовителя, даты изготовления, марки ячейки и других данных, согласно ТУ на ячейку. На лицевую сторону нанести наименование фидера и наименование ячейки.

4.7. Подрядчик несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба третьим лицам, в случае если будет установлено, что причиной возникновения ущерба явилось некачественное выполнение работ по муниципальному контракту и (или) нарушение иных требований муниципального контракта.

5. Гарантийные обязательства Подрядчика:

5.1. Требование к гарантии качества товара, работы, услуги в соответствии с разделом 7 файла «Проект контракта»

5.2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров, работы, услуги:

гарантийный срок на выполненную по муниципальному контракту работу составляет 24 месяца со дня подписания документа о приемке;

гарантийный срок на применяемое оборудование - в соответствии со сроком, устанавливаемым заводом-изготовителем, но не менее 30 лет.